## Slide 1
9 octobre 2026
Journée MODSYS
Hugo CHANTREL Charles APPERT Antoine MOUCHARD

## Slide 2
Présentation
d’OTRERA

## Slide 3
Europe must triple its clean energy production and decarbonize its industrial processes (net zero emissions by 2050)
Global nuclear energy relies primarily on 2nd and 3rd generation reactors whose resources could be exhausted in less than a century.
Renewable energy sources like solar and wind power are intermittent. This variability can lead to imbalances, testing the stability of electrical grids, as we have just seen in Spain.
In France, 70% of energy is carbon-based.
47% of energy is used to produce heat.
A threefold challenge
The issues
CONFIDENTIEL OTRERA - 2026
Notes: 2 réflexions :
Surrabondances des energies fossiles, dérèglement climatique, vous avez peut être dû en entendre parler.
Contexte géopolitique de plus en plus tendu, volonté d’une énergie souvereine.

## Slide 4
Autonomy : Full utilization of Uranium-238 stored in France, a product of the enrichment of natural uranium used in EDF reactors.
Next Gen : Optimized resource management for over a millennium.
Independence : Strengthening energy independence by eliminating the need for access to uranium mines.
The solution: Sodium Fast Neutron Reactors (SFR)
The technology
CONFIDENTIEL OTRERA - 2026
Notes: pour la souvereinté

## Slide 5: We are the result of a necessary paradigm shift.
1967 – 1978
RAPSODIE
40 MWth
1973 – 2010
PHENIX
250 MWe
1984 – 1997
SUPERPHENIX
1200 MWe
1988 – 1998
EFR
1500 MWe
2010 – 2019
ASTRID
600 MWe
CONFIDENTIEL OTRERA - 2026
Notes: Un peu d’histoire :
OTRERA s’inscrit dans la tradition du sodium français avec une rupture : le réacteur à boucle
Se plaçant sur le marché du SMR, OTRERA a identifié qu’en réduisant la puissance, la taille des composants n’était plus économique.

## Slide 6: A Major Evolution of GEN IV Sodium-cooled Fast Reactors.
FROM ASTRID DESIGN TO OTRERA
Founded in 2024 by
Frédéric Varaine
Former director of the Astrid Program
Electricity & Heat at 100-150°C up to 500°C
20€
50€
60€
90€
LCOE(€/MWth)
Electricity + Heat = 50-70€/MWh
220 MWe
360 MWth
2x300 MWth
Notes: Frédéric Varaine notre grand chef, appuyé avec Rémy DUPRAZ et Jean-François DIRAT, qui ont trempé dans le sodium depuis PX.
Pour réduire les emissions : cogénération, par un cycle de Brayton.

## Slide 7: Project technical maturity: Time-to-market
DETAILED
BASIC
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
DESIGN
CIVIL
ASNR
Construction
FOAK 1
Preliminary
Conceptual
Detailed Design Review
Basic Design Review
Preparation Phase
Regulatory Phase (French regulatory and environmental code)
Redefine nuclear energy
Our first of the kind
2032
Availability for international
2036
CONFIDENTIEL OTRERA - 2026

## Slide 8
France 2030
Industrial partners & investors
Labels
Industrial support & Strategic collaborations
Strategic subcontractors
CONFIDENTIEL OTRERA - 2026

## Slide 9
MODELICA pour étudier le SCE

## Slide 10
SYSTÈME DE CONVERSION D'ÉNERGIE
Un modèle système unique et modulaire : on remplace un composant (cycle, échangeur, usage) sans reconstruire la chaîne.
Une chaîne multiphysique couplée, du cœur aux usages
PÉRIMÈTRE SCE
AMONT · MODÈLES RÉDUITS
Source chaude
Cœur + primaire Na
Cinétique point, contre-réactions
Boucle sodium
Circuit intermédiaire
1D volumes finis, temps de transit
Échangeur
GV ou Na / gaz
1D mono- ou diphasique
Conversion
Rankine ou Brayton
Turbomachines, récupération
Production
Électricité + chaleur
Alternateur, soutirages
Contrôle-commande : la demande de charge pilote débits, vannes et inventaire
Physiques couplées dans un même modèle
Thermohydraulique 1D
Bilans masse, énergie, qdm
Fluides réels
Na, H₂O (IF97), gaz (CoolProp)
Turbomachines
Cartes réduites, loi de Stodola
Électromécanique & C-C
Inertie d'arbre, alternateur, PID
Approche de modélisation
Modelica acausal (OpenModelica)
Librairies MSL, TANDEM + composants Otrera
Fidélité 0D / 1D selon l'étude
Notes: Après la présentation du projet, je zoome sur le système de conversion d'énergie (SCE).
Le modèle couvre toute la chaîne, du cœur jusqu'aux usages. L'amont (cœur + primaire, boucle sodium intermédiaire) est représenté par des modèles réduits : cinétique point avec contre-réactions et thermohydraulique 1D, ce qui suffit à transmettre correctement les constantes de temps et les temps de transit au SCE.
Le périmètre SCE est détaillé : échangeur de conversion (générateur de vapeur ou échangeur sodium/gaz), cycle de conversion, alternateur et soutirages de chaleur.
Tout est écrit en Modelica acausal : chaque composant expose des ports fluide, thermique ou électrique, et le solveur résout le système DAE global. On peut donc remplacer un composant, par exemple passer d'un cycle Rankine à un cycle Brayton, sans réécrire les équations du reste de la chaîne.
La boucle de contrôle-commande ferme le système : la demande de charge pilote les débits sodium, les vannes et l'inventaire de gaz.

## Slide 11
CYCLES THERMODYNAMIQUES EN DYNAMIQUE
Rankine et Brayton : un même cadre de simulation dynamique
Cycle de Rankine · eau / vapeur
Chart: s (kJ/kg·K)
Vaporisation (GV)
Resurchauffe
Turbines
Condenseur (39 °C)
Cycle indicatif (CoolProp) : 160 bar / 490 °C, resurchauffe à 30 bar
Modèles de composants
GV 1D : économiseur, vaporisation, surchauffe
Turbines HP / BP : loi de Stodola
Condenseur, poste d'eau, pompes
Dynamique & contrôle
Inerties lentes : eau, parois métalliques
Régulation pression vapeur & débit alimentaire
Cogénération par soutirage de vapeur
Cycle de Brayton · gaz (ex. N₂)
Chart: s (kJ/kg·K)
Échangeur Na / gaz
Turbine
Récupérateur
Compresseur
Refroidisseur (140 à 27 °C)
Cycle indicatif (CoolProp) : N₂ 180 bar / 515 °C, récupéré
Modèles de composants
Compresseur / turbine : cartes réduites
Récupérateur & refroidisseur 1D
Échangeur Na / gaz, ligne d'arbre
Dynamique & contrôle
Dynamique rapide, survitesse au délestage
Régulation par inventaire & by-pass
Marge au pompage ; chaleur du refroidisseur valorisable
Scénarios simulés
Suivi de charge
Îlotage / déclenchement turbine
Perte de source froide
Démarrage / arrêt
Notes: Les deux architectures de conversion sont étudiées dans le même cadre de modélisation, avec les mêmes scénarios et les mêmes indicateurs.
Rankine : c'est la référence historique des RNR-Na (Phénix, Superphénix). Le générateur de vapeur est discrétisé en 1D avec ses zones économiseur, vaporisation et surchauffe ; les turbines suivent la loi de Stodola. La dynamique est dominée par les inerties lentes (inventaire d'eau, masses métalliques). Point de vigilance numérique : le changement de phase, traité avec des tables IF97 lissées.
Brayton gaz : il supprime le risque de réaction sodium-eau. Compresseur et turbine sont décrits par des cartes réduites, la ligne d'arbre par son inertie. La dynamique est beaucoup plus rapide (faible inertie thermique du gaz) ; la puissance se règle par l'inventaire de gaz et le by-pass, en surveillant la marge au pompage du compresseur.
Les diagrammes T–s sont indicatifs (calculés avec CoolProp). On voit bien la différence pour la cogénération : le Rankine rejette sa chaleur à température constante (~39 °C), alors que le Brayton la rejette au refroidisseur entre ~140 °C et 27 °C — une chaleur directement valorisable.
Scénarios simulés : suivi de charge, îlotage ou déclenchement turbine, perte de source froide, démarrage et arrêt.

## Slide 12
VALORISATION DE L'ÉNERGIE PRODUITE
Le modèle relie physique et économie : arbitrage dynamique élec / chaleur selon la demande, chiffré en LCOE, LCOW, LCOH.
Cogénération : coupler électricité et chaleur aux procédés
Froid par absorption
CHALEUR
Générateur LiBr–H₂O : 1 effet (COP ≈ 0,7) ou 2 effets (COP ≈ 1,3)
Modèle : 4 échangeurs + bilans de solution
Indicateurs : COP · puissance froid
Électrolyse H₂
ÉLEC
CHALEUR
SOEC : la chaleur vaporise l'eau, d'où moins d'électricité par kg H₂
Modèle : stack 0D + auxiliaires thermiques
Indicateurs : kWh/kg H₂ · LCOH
Dessalement MED / RO
CHALEUR
ÉLEC
MED : vapeur BP ~70 °C (± TVC) ; RO : électricité seule
Modèle : effets en cascade ; RO via TANDEM
Indicateurs : GOR · m³/j · LCOW
Réseaux de chaleur
CHALEUR
Livraison 70–120 °C, stockage tampon, demande variable
Modèle : échangeur, stockage, profils horaires
Indicateurs : MWh th livrés · €/MWh th
Adéquation des niveaux thermiques
Chart: Température (°C)
| Absorption 2 effets | Vaporisation SOEC | Absorption 1 effet | Réseau de chaleur | Dessalement MED | Chaleur SCE disponible
Début | 140 | 100 | 80 | 70 | 60 | 100
Plage | 40 | 50 | 40 | 50 | 15 | 80
Plages typiques de température des procédés

## Slide 13
MODELICA comme outil
de conception

## Slide 14
Le choix OpenModelica
Développement rapide de modèles d’exploration de différentes configurations ;
Réaliser des études de sûreté : modélisation de transitoires, avant et après arrêt.
Simulateurs/démonstrateurs de réacteurs :
  Suivi des principales grandeurs du réacteur (température sortie cœur, flux etc…).
Pour les études APD de « dérisquage » , OpenModelica a été identifié comme le meilleur candidat :
Modélisation adaptée aux systèmes multiphysiques ;
Outil open source ;
Possibilité de couplage et d’automatisation, export/import FMU et intégration avec Python.
Maîtrise et pérennité des modèles ;
Accompagnement ;
Besoins en modélisation système pour OTRERA
Pourquoi OpenModelica ?

## Slide 15
Formation avec SIL3X en début 2026 ;
Accompagnement de SIL3X pour la mise en place d’une librairie propre à OTRERA ;
Chaque modèle  PIRT
  L’objectif est d’avoir le modèle qui répond au juste besoin ;
Développement en interne, et avec SIL3X, pour une maîtrise des briques élémentaires ;
A date :
Modules HeatExchanger et boucles OTRERA/ Cinétique point/ Média/ Vessels ;
Premiers modèles du circuit primaire simplifié avec l’objectif de calculs de transitoires ;
Illustration simplifiée d’un modèle de suivi de variation des niveaux
Notre utilisation

## Slide 16
Modularité et facilité de développement :
  Créations de modèles élémentaires simple  réponses physiques rapides ;
Difficultés détectées :
  Travail de validation fastidieux à mettre en œuvre ;
  Difficulté à isoler l’origine d’une erreur : initialisation, solveur ;
L’accompagnement de SIL3X donne une confiance accrue dans les modèles et un environnement de travail sain ;
Retour d’expérience et besoins futurs
Perspectives OpenModelica :
Amélioration et fiabilisation des modèles ;
Traçabilité (assurée avec Git) et reproductivité des calculs : chaîne de calcul automatisée avec SST ;
Automatiser la validation unitaire des composants ;
Identification de couplages ;